PLC                                          PC 
（9 SUB MALE）                                （9 SUB FEMALE）
1、GE VERMAX 编程电缆制作（电源模件第一个串口）：
2   （T）                                    2   （R）
3   （R）                                    3   （T） 
5   （G）                                    5   （G）

2、GE 90—30系列（CPU351/352/363/364） 编程电缆制作（RS232端口 6脚RJ11型）：

   PLC                                          PC 
（6 RJ11 MALE）                                （9 SUB FEMALE）
2   （T）                                    2   （R）
5   （R）                                    3   （T） 
3   （G）                                    5   （G）

3、GE 90-30、90-70、VersaMax 编程电缆制作（RS232端口 6脚RJ11型）：

   PLC                       RS422/RSRS232                   PC
（15 SUB MALE）                                         （9 SUB FEMALE）
12 （T-）               （R+）       （T）               2   （R）
13 （T+）               （R-）       （R）               3   （T）
10 （R-）               （T+）       （G）               5   （G）
11 （T+）               （T-）
9  （RT）
6  （RTS-）
15 （CTS-）
6  （RTS+）
15 （CTS+）

注意一下，GE 90-70有两个15 SUB FEMALE串口，用第二个串口方能编程，即使用GE公司生产的编程电缆。

4、GE公司生产的编程电缆（GE 90-30、90-70、VersaMax），在调试过程中不够长，需要延长，延长线的制作为同1

注意一下，GE 90-70有两个15 SUB FEMALE串口，用第二个串口方能编程，即使用GE公司生产的编程电缆。

5 施耐德公司的 MODIDCON QUANTUM、COMPACT编程电缆制作：

   PLC                                          PC 
（9 SUB MALE）                                （9 SUB FEMALE）
3   （T）                                    2   （R）
2   （R）                                    3   （T） 
5   （G）                                    5   （G）
4  （RTS） 
6  （CTS）
7  （DCD）
8  （DTR）

6 施耐德公司的 MODIDCON QUANTUM 若有以太网模件编程电缆制作：即RJ45网络线。它是一款无需通过串口下载配置即可编程PLC。

7 SIEMENS S7—300/400编程电缆（SIEMENS公司称为MPI适配器，接PC机串口的为6ES7 972-0CA23-0XA0，）的延长线（SIEMENS公司称为编程电缆或者MPI电缆 6ES7）制作：

 MPI适配器PC侧                                      PC 
（9 SUB MALE）                                （9 SUB FEMALE）
3   （T）                                    2   （R）
2   （R）                                    3   （T） 
5   （G）                                    5   （G）
7  （RTS） 
8  （CTS）
目前SIEMENS公司生产了接PC机USB口的为6ES7 972-0CB20-0XA0MPI适配器。

8、SIEMENS S7—200编程电缆制作：

   PLC                       RS485/RSRS232                   PC
（9 SUB MALE）                                         （9 SUB FEMALE）
8 （D-）               （D+）       （T）               2   （R）
3 （D+）               （D-）       （R）               3   （T）
5 （G）                （G）        （G）               5   （G）

9、SIEMENS S7—200、300、400 PROFIBUS编程编程电缆制作：前提是已购买了CP5611、5613通讯卡（与上位机通讯）
   PLC(MPI、DP)                                    PC （CP卡）
（9 SUB MALE）                                （9 SUB MALE）
3   （D+）                                   3   （D+）
8   （D-）                                    8   （D-） 

10、GE 90-30、90-70、VersaMax、MODICON PREMIUM、SIEMENS S7-200/300/400等PLC若有以太网模件在串口下载配置后都可用网络线编程。

11、WEINVIEW 触摸屏的编程电缆制作：
   TP                                            PC 
（9 SUB FEMALE）                                （9 SUB FEMALE）
7   （T）                                    2   （R）
8   （R）                                    3   （T） 
5   （G）                                    5   （G）